山东省公安厅

文件

山东省住房和城乡建设厅

鲁公通〔2014〕46号

关于印发《推行建设工程消防设计审核技术审查与行政审批分离制度的指导意见》的通知

各市公安局、城乡建设委员会（住建局）：

现将《推行建设工程消防设计审核技术审查与行政审批分离制度的指导意见》印发你们，建设工程消防行政审批改革工作势在必行，各地公安机关消防机构、住房城乡建设主管部门要高度重视，统一思想，密切配合，建立长效工作机制，结合当地实际认真抓好贯彻落实；要加强监督，确保审核分离制度有序、规范进行。各建设、设计、施工、监理单位以及施工图审查机构应当落实消防安全质量责任，加强消防安全源头管控，确保建设工程消防设计、施工质量。

山东省公安厅           山东省住房和城乡建设厅

2014年2月27日

发：相关建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位，建设工程施工图审查机构

推行建设工程消防设计审核

技术审查与行政审批分离制度的指导意见

为认真贯彻落实《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，切实提高建设工程消防行政审批质量和效率，做好“源头性”消防安全工作，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》、《山东省建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等法律、法规的规定，结合贯彻公安部消防局《关于改革建设工程消防行政审批的指导意见》，省公安厅、省住房和城乡建设厅决定自2014年3月1日起，在全省范围内推行建设工程消防设计审核技术审查与行政审批分离制度（以下简称审核分离制度）。为确保审核分离制度的贯彻落实，制定本指导意见。

一、总体思路及工作范围

认真贯彻落实党中央、国务院关于深化行政审批制度改革和创新社会管理的精神，在《消防法》确定的建设工程消防设计审核审批制度框架下，改进行政审批方式，实行审核分离制度。按照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第119号）中规定的依法应当进行消防设计审核、备案的建设工程，建设单位应委托省住房城乡建设主管部门认定的施工图审查机构对建设工程施工图消防设计文件进行技术审查，公安机关消防机构对建设单位申请消防设计审核、备案的申报材料、施工图审查机构提交的技术审查合格报告进行形式审查，并随机实行监督抽查，作出消防行政许可决定、消防设计备案抽查结论。

二、方法步骤

1、宣传发动阶段（2014年3月1日至3月15日）

各地公安机关消防机构、住房城乡建设主管部门应密切配合，充分借鉴省内外建设工程消防行政审批制度改革的工作经验，组织对本地施工图审查机构情况进行调研，了解本地施工图技术审查的工作现状，制定切合当地实际的实施方案，积极推动此项工作的开展。通过召开审核分离制度动员大会，采取多种形式、多种渠道宣传此项工作的重要意义，积极营造改革氛围。

2、组织筹备阶段（2014年3月16日至3月31日）

各地公安机关、住房城乡建设主管部门应联合发文，完善相关制度，明确工作方法、步骤及工作程序，积极稳妥推行审批分离制度。各地要组织施工图审查机构从业人员参加省住房城乡建设主管部门、省公安机关消防机构联合组织的消防业务培训，提高审查工程师的法律意识和业务水平；指导施工图审查机构制定消防设计技术审查工作流程、制度、记录，统一审查标准、深度和要点，规范施工图审查机构的执业行为。

3、培育试行阶段（2014年4月1日至10月31日）

4-8月，公安机关消防机构在对施工图消防设计文件进行审查的同时，施工图审查机构同步对该施工图消防设计文件进行技术审查，实行“并轨审查”，解决执行标准不统一、审查深度不一致的问题，促使施工图审查机构与公安机关消防机构统一技术审查标准。

9-10月，施工图审查机构对建设工程施工图消防设计文件进行技术审查并出具技术审查意见后，公安机关消防机构随机实行监督抽查，抽查比例不低于50%，抽查时发现施工图审查机构存在审查深度不足、规范执行不严等问题时应及时督促改正；发现建设工程施工图消防设计文件存在违反国家工程建设消防技术标准强制性要求、施工图审查机构仍予以审查合格的，由住房城乡建设主管部门责令施工图审查机构限期整改，并纳入年度考核内容。

各地应参照审核分离制度工作程序，结合当地实际制定培育试行阶段的工作程序。

4、正式实施阶段（2014年11月1日至12月31日）

随着试行阶段工作的逐步深入，施工图审查机构具备相应的消防技术审查能力后，当地公安机关消防机构应向省公安机关消防机构提交书面申请，经省公安机关消防机构会同省住房城乡建设主管部门同意后，实施审核分离制度。

三、审核分离制度工作程序

1、申报程序。建设单位在向公安机关消防机构申请建设工程消防设计审核、备案前，应将建设工程施工图消防设计文件送依法确定的施工图审查机构进行技术审查，与审图机构签订消防设计文件审查合同，取得施工图审查机构出具的《建设工程施工图设计文件审查合格书》以及审查过程中出具的审查意见告知书后，再向公安机关消防机构申请建设工程消防设计审核、备案。

2、技术审查。施工图审查机构对新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）建设工程施工图消防设计文件进行技术审查时，应当依据现行消防法规和国家工程建设消防技术标准，按照《建设工程施工图消防设计文件审查规则》、《建设工程施工图消防设计技术审查要点》进行技术审查，如实记录审查过程。公安机关消防机构的消防设计专家评审意见、住房城乡建设主管部门的初步设计批复意见可以作为技术审查依据。技术审查合格的，向建设单位出具《建设工程施工图设计文件审查合格书》；技术审查不合格的，向建设单位出具建设工程施工图设计文件审查意见告知书，明确告知违反消防法规和工程建设消防技术标准的具体问题，审查意见告知书同时抄送建设工程所在地公安机关消防机构和住房城乡建设主管部门。

设计单位出具的消防设计文件存在违反国家消防技术标准强制性要求的，由公安机关消防机构依据《消防法》对设计单位予以处罚。

3、技术会商。施工图审查机构、设计单位在执行国家消防技术标准存在一般性分歧，由省建设工程施工图审查委员会协调解决，并报省消防技术专家委员会备案。

施工图审查机构、设计单位在执行国家消防技术标准存在重大分歧，施工图审查机构应在5个工作日内书面报告当地市公安机关消防机构，市公安机关消防机构应在10个工作日内组织市消防技术专家委员会进行技术会商，形成书面会商意见，设计单位、施工图审查机构应当执行技术会商意见。技术会商无法达成一致意见的，或者属于复杂、疑难、特殊问题的，市消防技术专家委员会应报请省消防技术专家委员会研究解决。

4、行政审批。公安机关消防机构对建设单位提交的建设工程消防设计审核、备案申请材料及施工图审查机构出具的施工图设计文件审查合格书进行形式审查，主要审查资料是否齐全、是否符合法定形式，消防设计文件审查合格书内容是否全面、审查单位和人员是否盖章签字。属于消防设计审核范围的建设工程，形式审查合格的，公安机关消防机构在做出行政许可前，应将建设工程基本情况录入“山东365消防服务网”中的“建设工程消防设计审核抽查”专栏（http://www.sdxf.gov.cn/jsgc），按设定比例随机进行抽查，重点工程、符合火灾高危单位界定标准的建设工程必须抽查；属于消防设计备案范围的建设工程，通过公安机关消防机构的消防监督管理系统进行抽查。确定为抽查对象的，公安机关消防机构应核查施工图审查机构的施工图消防设计审查质量，是否符合现行国家工程建设消防技术标准要求、是否存在弄虚作假等情况。形式审查合格且未被确定为抽查对象的，形式审查合格、被确定为抽查对象且抽查结论为合格的，公安机关消防机构应作出消防行政许可决定、备案抽查结论。

四、技术审查要求

1、审查原则。施工图审查机构在审查建设工程施工图消防设计文件时，对存在违反国家工程建设消防技术标准强制性要求和《建设工程施工图消防技术审查要点》的建设工程消防设计文件，不得出具《建设工程施工图设计文件审查合格书》。建设工程施工图消防设计文件技术审查不合格，建设单位不得变更施工图审查机构，施工图审查机构不得承接经其他施工图审查机构审查不合格的建设工程审查及复审任务。

2、设计变更。建设工程施工图消防设计文件经技术审查合格、消防设计审核合格后，建设、设计、施工等单位和个人不得擅自修改。确需修改的，由建设单位提出，原设计单位进行修改，原设计单位无法承担或者经其书面同意，建设单位可以委托其他具有相应资质的设计单位进行修改，修改消防设计文件的设计单位应对修改部分负责。

建设单位应将修改后的建设工程施工图消防设计文件送原施工图审查机构重新审查，然后向公安机关消防机构申请消防设计审核、备案。

3、法律责任。施工图审查机构及取得审查资格的审查工程师应在规定时间内完成建设工程施工图消防设计文件的技术审查，并对其审查工作负责，承担相应的审查责任。施工图经审查合格后，仍存在违反法律法规、国家工程建设消防技术标准强制性要求、《建设工程施工图消防技术审查要点》的问题，给建设单位造成重大损失的，施工图审查机构及审查工程师依法承担相应的法律责任。

五、监督管理

1、成立消防技术专家委员会。为提高全省建设工程消防设计审查水平，统一审查标准，确保建设工程消防设计及审查质量，省公安机关消防机构、省住房城乡建设主管部门联合成立山东省消防技术专家委员会，制定《山东省消防技术专家委员会工作制度》。各地公安机关消防机构、住房城乡建设主管部门应相应成立市级消防技术专家委员会。

2、公开监督信息。山东省消防技术专家委员会每年对全省施工图审查机构进行质量抽查，抽查结果做为确定承担建设工程施工图消防设计文件技术审查的施工图审查机构名单的依据，并在“山东勘察设计网”（http://www.sdkcs.com）、“山东365消防服务网”（http://sd.119.gov.cn）向社会公开施工图审查机构的名称、资质情况、诚信记录等信息，供建设单位选用，实行公平、公开、择优，防止垄断。

3、明确审查权限。一类审查机构可在全省范围之内承揽任务；二类审查机构仅在所驻地级市辖区内承揽审查任务。不得将一个单体项目审查任务分离给多个审查机构承担。

4、建立建设工程消防质量终身负责制档案。各地应当按照《山东省建设工程消防质量终身负责制实施办法》，对每项建设工程建立消防质量终身负责制档案，档案内应有建设单位申报材料，建设工程施工图消防设计文件技术审查报告及相关记录，建设、设计、施工、监理、施工图审查机构等单位的从业资质许可、单位负责人及相关人员的身份信息和从业资质材料。施工图审查机构的从业资质许可、机构负责人及审查工程师的身份信息、从业资质材料，可每年一次性向当地公安机关消防机构备案。

5、不良行为公布及违法处理。各地公安机关消防机构、住房城乡建设主管部门进行监督检查，发现建设、设计、施工、监理、施工图审查机构等单位及人员不依法依规进行建设工程施工图消防设计、施工、审查、建设、监理的，应依法予以处罚，并按照《山东省消防安全不良行为公布制度（试行）》（鲁公消〔2013〕124号）的要求，记录不良行为并分别上报省公安机关消防机构、省住房城乡建设主管部门，由省公安机关消防机构向社会公布并通告工商、税务、银行、质检等部门纳入诚信体系；对出具虚假审查报告、存在严重消防安全不良行为的施工图审查机构，由住房城乡建设主管部门依法处理，并由省公安机关消防机构、省住房城乡建设主管部门撤消其消防技术审查资格。

6、开展技术培训。省住房城乡建设主管部门和省公安机关消防机构应组织对施工图审查机构审查工程师进行消防业务培训，提高消防技术审查水平。各市公安机关消防机构、住房城乡建设主管部门要从运行机制、工作制度、执业行为等方面培育和规范施工图审查机构，规范其执业行为，保障健康、规范、有序发展。

7、消防技术审查收费。施工图审查机构是技术密集服务型的社会组织，技术服务收费是工作的保证。建设工程施工图消防设计审查工作的技术性、专业性非常强，施工图审查机构既要对工程建设消防技术标准强制性要求进行审查，又要审查工程建设消防技术标准的所有要求，增加了人力、物力投入及工作量，按照国家相关规定要求，省公安机关消防机构、住房城乡建设主管部门将通过调研明确施工图审查机构增加的工作量，并向省物价主管部门申报收费标准和收费许可。

附件：1. 山东省消防技术专家委员会组成

2. 山东省消防技术专家委员会工作制度

3. 山东省建设工程消防质量终身负责制实施办法

4. 《建设工程施工图消防设计审查规则（试行）》

5. 《建设工程施工图消防设计技术审查要点》

6. 《建设工程施工图消防设计审查记录表》

附件1:

山东省消防技术专家委员会组成

一、专家委员会

主  任：毕宝文	山东省公安厅副厅长

宋守军	山东省住房和城乡建设厅副厅长

副主任：马先宏	山东省公安消防总队总队长

梁泽庆	山东省住房和城乡建设厅勘察设计处处长

委  员：郑海申	山东省公安消防总队副总队长

王相夏	山东省住房和城乡建设厅勘察设计处调研员

张元祥	山东省公安消防总队防火监督部部长

二、专家委员会下设办公室

主  任：张元祥	山东省公安消防总队防火监督部部长

王相夏	山东省住房和城乡建设厅勘察设计处调研员

成  员：盖永兴	山东省公安消防总队防火监督部副部长

陈  兵	山东省公安消防总队防火监督部技术处处长

闫  宏	山东省公安消防总队防火监督部法制处处长

闫兴利	山东省住房和城乡建设厅勘察设计处副处长

三、专家库成员

建筑组：

刘元琦	山东同圆设计集团有限公司

王曙光	山东省建筑设计研究院

赵学义	山东建大建筑规划设计研究院

侯朝晖	山东省建筑设计研究院

孙  栋	山东省建筑设计研究院

张福岭	山东省建筑设计研究院

王  军	山东省建筑设计研究院

王春堂	山东同圆设计集团有限公司

张建华	山东建筑大学

刘经棻	济南市勘察设计质量监督站

李天世	烟台市建筑设计研究院股份有限公司

赵广俊	青岛腾远设计院股份有限公司

结构组：

于海平	山东省建筑设计研究院

孙  彤	山东省冶金工业设计院

周学军	山东建筑大学

付安元	济南市勘察设计质量监督站

徐承强	山东同圆设计集团有限公司

傅传国	山东建筑大学

夏世群	青岛北洋建筑设计有限公司

电气组：

张  钊	山东省建筑设计研究院

杨元亮	山东同圆设计集团有限公司

张业政	山东省建筑设计研究院

张桂青	山东建筑大学

郭维礼	山东建大建筑规划设计研究院

刘春旺	山东省电子信息产品检验院

暖通给排水组:

于晓明	山东省建筑设计研究院

王方琳	山东同圆设计集团有限公司

何建华	山东省建筑设计研究院

张克峰	山东建筑大学

韩  俊	青岛市建设工程施工图审查中心

楚广明	山东建筑大学

王德林	山东建大建筑规划设计研究院

李建林	山东同圆设计集团有限公司

市政道桥组:

李守善	山东省交通运输厅

李怀峰	山东省交通规划设计院

李振江	山东省交通规划设计院

邵玉振	济南市市政工程设计研究院（集团）有限公司

张德华	济南齐鲁施工图审查有限公司

牟林海	济南市市政工程设计研究院（集团）有限公司

市政给排水组:

齐立新	济南市市政工程设计研究院（集团）有限公司

杨红红	济南市市政工程设计研究院（集团）有限公司

张开海	山东省城建设计院

高洪振	山东省城建设计院

刘  勃	山东省环境保护科学研究设计院

于桂英	山东汇盛天泽环境工程有限公司

徐衍忠	山东建筑大学

刘汝鹏	城市建设研究院

消防组:

张元祥	山东省公安消防总队

盖永兴	山东省公安消防总队

王  忠	山东省公安消防总队

陈  兵	山东省公安消防总队

王海港	山东省公安消防总队

王林静	山东省公安消防总队

刘  文	济南市公安消防支队

徐泉林	济南市公安消防支队

吴  靖	济南市公安消防支队

刘本生	青岛市公安消防支队

兰雪梅	烟台市公安消防支队

陈智泉	潍坊市公安消防支队

陈湘华	威海市公安消防支队

附件2:

山东省消防技术专家委员会工作制度

第一条 为提高全省建设工程消防设计审查水平，统一审查标准，确保建设工程消防设计、审查质量，成立山东省消防技术专家委员会（以下简称委员会）。

第二条 委员会受山东省公安厅、山东省住房和城乡建设厅领导，设主任2名，副主任2名。委员会下设办公室，办公室设在山东省公安消防总队和山东省住房和城乡建设厅勘察设计处。

第三条 委员会成员应具备以下条件：

（一）热爱消防事业，秉公办事，作风严谨，德才兼备，身体健康；

（二）具有本专业较高的基础理论水平，在消防或相关专业中有较深的学术造诣和丰富的实践工作经验；

（三）具有一定的工作组织能力。

第四条 委员会工作职责：

（一）讨论研究建设工程消防设计中的疑难或有争议的技术问题，统一技术审查标准；

（二）根据国家、行业和地方工程建设消防技术标准要求，结合消防设计和施工图审查工作的实际需要，编制、修订《建设工程施工图消防设计文件技术审查要点》；

（三）对各市消防技术专家委员会、设计单位、建设工程施工图审查机构在消防技术审查工作中的疑难问题进行研究讨论；

（四）组织对设计单位、建设工程施工图审查机构的消防设计、施工图审查质量及能力水平进行检查、评定；

（五）组织对设计单位、建设工程施工图审查机构的消防安全不良行为进行认定。

第五条 委员会办公室工作职责：

（一）根据各市消防技术专家委员会的申请，组织召开技术研讨会对消防技术审查工作的疑难问题进行研究讨论；

（二）具体负责编制、修订《建设工程施工图消防设计文件技术审查要点》；

（三）汇总整理各地上报的设计单位、建设工程施工图审查机构的执业情况，具体开展消防安全不良行为的认定工作；

（四）提请委员会定期对建设工程施工图审查机构的技术审查水平进行评定，并向社会公布；

（五）完成委员会交办的其它工作。

第六条 委员会下设专家库，专家库设建筑、结构、电气、暖通给排水、市政道桥、市政给排水、消防7个专业技术组，在委员会的领导下研究解决消防技术疑难问题。

专家库成员实行聘任制，由委员会办公室提名，经委员会全体成员讨论通过后，由省公安厅、省住房和城乡建设厅颁发聘任证书。

专家库成员每届任期3年，出现缺额时可进行增补。

第七条 专家库成员应具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德，遵纪守法、品行端正、清正廉洁、身体健康。相关专业理论与技术素养较高，工作实践经验丰富，是所在单位的业务骨干或学术带头人。年龄不超过60周岁，原则上要求为在职人员。

（二）具有建筑、结构、暖通、电气自动化、给排水、市政道桥建审等专业学历背景，在已实行执业注册制度的专业中，具有一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册电气工程师、注册公用设备工程师等资格；在未实行执业注册制度的专业中，具有高级专业技术职称。

（三）从事建筑设计、施工、监理、施工图审查、建筑和消防研究、建设工程消防监督等相关专业工作累计15年以上。

第八条 委员会每年召开一次全体会议，讨论审议有关议题，总结本年度工作，提出下年度工作计划。

第九条 当存在本制度第四条第一、二、三项所列情况时，由委员会办公室组织召开技术研讨会予以解决。

技术研讨会参加人员有专家库成员、当地住房城乡建设主管部门和公安机关消防机构人员、相关设计单位、建设工程施工图审查机构人员。

第十条 技术研讨会应成立专家组，专家组人数不得少于7名，由委员会办公室从专家库成员中随机抽取，可邀请相关国家消防技术规范管理组专家参加。专家组设组长、副组长各1名，由专家组成员民主推选产生。

第十一条 参加技术研讨会的专家组成员应当与技术研讨涉及的建设工程项目和单位无利益关系。专家所从事的工作应当与技术研讨的内容相近，多专业内容的技术研讨会，不同专业的专家比例应当均衡。

第十二条 委员会办公室应在技术研讨会召开前2天，向与会专家组成员提供建设工程或建筑（场所）的消防技术文件、需要技术研讨的内容。

第十三条 技术研讨会由专家组组长主持，按照下列程序进行。

（一）设计单位（建设工程施工图审查机构、当地公安机关消防机构）介绍建设工程消防设计基本情况，执行现行消防技术规范面临的问题，所采用的设计方案；

（二）针对建设工程消防设计存在的问题进行讨论研究，并做出明确结论，委员会办公室派员做好会议纪录，并形成会议纪要。

第十四条 技术研讨会形成的会议纪要，报委员会全体成员进行审议并获得2/3以上成员同意后，以委员会名义下发会议纪要。

第十五条 当存在本制度第四条第四项所列情况时，由委员会办公室制定检查方案，报委员会全体成员进行审议并获得2/3以上成员同意后组织进行。

第十六条 本制度由省公安厅、省住房和城乡建设厅批准，自印发之日起施行。

附件3:

山东省建设工程消防质量终身负责制实施办法

第一章  总 则

第一条 为认真贯彻《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发[2011]46号），加强建设工程消防安全质量管理，把好消防安全源头关，预防和减少火灾事故的发生，确保工程质量及运行安全，根据国家法律法规和国家消防技术标准，结合建设工程消防安全质量工程实际，制定本办法。

第二条 建设工程的建设、设计、施工、监理单位，施工图审查机构，消防技术服务机构（以下简称“责任主体单位”），按照国家法律法规和相关规定对工程消防质量负终身责任。

第三条 建设工程责任主体单位的法定代表人、工程项目的负责人和技术负责人、注册执业人员、施工图审查人员、技术服务从业人员，按照各自职责对工程在设计使用年限内的消防质量负终身责任。

第四条 依法实施建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查的公安机关消防机构行政审批负责人及相关工作人员，对建设工程的消防设计审核、消防验收和备案抽查结果负终身责任。

第五条 第三条、第四条中提及的个人、行政审批负责人、相关工作人员因工作期间违反国家消防法律法规、建设工程质量管理法规和国家消防技术标准，造成建设工程存在先天性重大火灾隐患、导致发生较大以上亡人火灾或重特大火灾事故的，即使发生工作调动、转业、退休等原因离开该单位，仍依法追究相应责任。

第二章  调查认定

第六条 各地公安机关消防机构应在受理消防设计审核或备案申报之日起，结合执法档案，建立建设工程消防质量终身负责制档案，档案包括以下内容：

（一）建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件，设计、施工、工程监理、施工图审查机构、消防技术服务机构的合法身份证明和市场准入许可资质等级证明文件；

（二）建设工程的建设、设计、施工、监理单位，以及施工图审查机构、消防技术服务机构的相关执业人员身份证复印件及相关的执业证明文件；

（三）建设工程施工图设计文件审查合格书、建设工程施工图消防设计审查记录表，消防设施检测合格证明文件；

（四）工程竣工验收报告；

（五）公安机关消防机构建设工程消防设计审核合格、消防验收合格等行政许可证明文件，建设工程消防设计备案、竣工验收消防备案凭证及检查记录，省公安机关消防机构、省住房城乡建设主管部门组织召开的消防设计专家评审会出具的专家评审意见。

（六）建设单位与各方责任主体签订的有效工程合同；

（七）法律、行政法规规定的其他材料。

以上归档内容是复印件的，应当由原单位或相关人员盖章或签字确认。

第七条 建设工程在设计、施工、竣工验收过程中，责任主体单位和个人违反消防法律法规、国家工程建设消防技术标准强制性要求的，应依法对相关单位和个人追究责任。

（一）建设单位终身责任追究范围

1、要求设计、施工单位降低消防技术标准进行设计、施工；

2、未依法选用具有国家规定资质等级的消防设计、施工单位，未依法将消防施工质量委托监理；

3、依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经消防设计审核和消防验收合格，擅自投入使用；已经通过消防设计审核的建设工程，擅自改变消防设计，降低消防安全标准；

4、建设工程未依法进行备案，且不符合国家工程建设消防技术标准强制性要求；

5、选用不合格的消防产品和不能满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料。

（二）设计单位终身责任追究范围

1、违反消防法规和国家工程建设消防技术标准进行设计；

2、擅自改变已经公安机关消防机构审核合格的消防设计文件，降低消防设计标准；

3、设计选用不符合国家标准或者行业标准要求的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料。

（三）施工单位终身责任追究范围

1、违反消防法规和国家工程建设消防技术标准进行施工；

2、未按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量；

3、使用或者安装质量不合格的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料，降低消防施工质量。

（四）监理单位终身责任追究范围

1、未按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理；

2、同意使用或者安装不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、装修材料；

3、与建设、施工单位串通，弄虚作假，降低消防施工质量。

（五）施工图审查机构终身责任追究范围

1、出具虚假、失实文件；

2、不严格按照国家消防法规和工程建设消防技术标准进行技术审查，对存在严重违反消防法规和国家工程建设消防技术标准强制性要求的消防设计文件出具审查合格书；

第八条 公安机关消防机构及工作人员存在下列情形时，依法对相关单位和个人追究责任：

（一）对施工图审查机构、消防技术服务机构出具不合格意见的建设工程，予以消防行政许可、备案抽查合格；

（二）对存在违反国家工程建设消防技术标准强制性要求的建设工程，在消防设计审核、消防验收工作中未指出并责令改正，准予消防设计审核合格、消防验收合格或者通过消防设计、竣工验收消防备案抽查；

（三）对不符合法定条件的建设工程出具消防设计审核合格意见、消防验收合格意见或者通过消防设计、竣工验收消防备案抽查。

第九条 建设工程存在先天性重大火灾隐患，发生较大火灾事故的责任追究，由所在市级公安机关消防机构会同当地住房城乡建设主管部门组成联合调查组进行调查认定；发生重大火灾、特别重大火灾事故的责任追究，由省公安机关消防机构会同省住房城乡建设主管部门组成联合调查组进行调查认定。

第十条 联合调查组应当有建筑、结构、给水排水、采暖通风、电气、消防等专业人员组成，具有高级职称以上的成员不应少于调查组成员人数的三分之二。

第十一条 调查组应履行下列职责：

（一）调取建设工程消防质量终身负责制档案，核查建设工程基本情况，包括工程履行法定建设程序情况，建设、设计、施工、监理、施工图审查机构、消防技术服务机构等单位及相关人员履行职责情况；

（二）依据有关法律法规和国家工程建设消防技术标准，分析隐患或事故的直接原因和间接原因，必要时组织对建设工程进行检测鉴定和专家技术审查；

（三）认定建设工程消防质量责任；

（四）依照有关法律法规提出对责任单位、人员的处理建议；

（五）形成责任调查报告。调查结束后，公安机关消防机构应在10个工作日内出具调查报告；市公安机关消防机构应在出具调查报告之日起5个工作日内，向省公安消防机关消防机构备案。

第十二条 凡对该建设工程消防质量负责的单位和人员应当回避，不得参与调查。

第三章  责任追究

第十三条 公安机关消防机构应当依据有关法律法规，对事故或隐患负有责任的建设、设计、施工、监理单位给予罚款、停止施工、停止使用或停产停业、没收违法所得其中一项或多项处罚；对负有责任的相关人员给予罚款处罚。对消防技术服务机构给予罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书其中一项或多项处罚，对负有责任的主管人员、直接责任人员、注册执业人员等分别给予罚款、停止执业、吊销执业资格证书其中一项或多项处罚。

第十四条 住房城乡建设主管部门依据有关法律法规，对事故或隐患负有责任的建设、设计、施工、监理单位和施工图审查机构分别给予罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书其中一项或多项处罚，对负有责任的主管人员、直接责任人员、注册执业人员等分别给予罚款、停止执业、吊销执业资格证书、终身不予注册其中一项或多项处罚。

第十五条 建设、设计、施工、监理单位、施工图审查机构、消防技术服务机构及相关人员违法情节严重、构成犯罪的，由公安机关消防机构或住房城乡建设主管部门移交司法机关依法追究刑事责任。

第十六条 对事故或隐患负有责任的建设、设计、施工、监理单位和施工图审查机构、消防技术服务机构及相关人员，由省公安机关消防机构、省住房城乡建设主管部门将其不良行为纳入诚信体系向社会公布，同时抄告工商、税务、银行、质检等部门。

第十七条 对公安机关消防机构行政审批负责人及相关工作人员的违法行为，依照《消防法》、《中国共产党纪律处分条令》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四章  附  则

第十八条  本办法由省公安厅、省住房和城乡建设厅批准，自印发之日起施行。

附件4:

建设工程施工图消防设计审查规则（试行）

第一条  ［目的和范围］为规范建设工程施工图消防设计审查行为，保障审查质量，依据消防法规，制定本规则。

对新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）等建设工程施工图消防设计文件进行技术审查，应当执行本规则。

第二条　［审查依据］施工图消防设计技术审查应当依据现行消防法规、国家工程建设消防技术标准和其他相关技术标准。依法需要专家评审的建设工程，专家评审意见可以作为审查依据。

第三条　［审查内容］技术审查的主要内容是建设工程施工图消防设计是否符合现行国家工程建设消防技术标准和其他相关技术标准。施工图审查机构应当按照《建设工程施工图消防设计技术审查要点》进行审查，并如实填写《建设工程施工图消防设计技术审查记录表》，表中未涵盖的其他消防设计内容，可依据此表格式自行续表。

第四条　［问题解决］施工图审查机构、设计单位对消防技术标准理解存在分歧需要确认时，应当书面报告公安机关消防机构。公安机关消防机构接到报告后，应当在10个工作日内组织消防技术专家委员会进行技术会商，形成书面意见。如涉及规范条文解释的，按照有关规定执行。

第五条  ［结果判定］根据对建设工程消防安全的影响程度，审查内容分为A、B、C三类。A类是指有关技术标准强制性条文规定的内容，B类是有关技术标准中带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文规定的内容，C类是指有关技术标准中带有“宜”、“不宜”、“可”要求的非强制性条文规定的内容。

（一）任一A类、B类内容不符合有关技术标准要求的，判定为不合格。

（二）C类内容不符合有关技术标准要求的，对于影响建设工程消防安全功能实现的，判定为不合格；对于不影响建设工程消防安全功能实现的，可判定为合格，但应在审查合格书中注明。

第六条　［审查报告］审查结束后，施工图审查机构应当向建设单位出具建设工程施工图消防设计文件审查合格书或审查意见告知书，加盖审查机构公章和省住房城乡建设主管部门颁发的认定资格专用章。审查记录表应当详细记录技术审查基本情况和审查过程，由取得资格的审查工程师签字盖章。审查合格的，施工图审查机构应当在全套施工图上加盖省住房城乡建设主管部门颁发的审查资格专用章。

第七条　［审查责任］建设工程施工图消防设计文件审查实行审查质量责任制，负责审查的审查机构和人员依法对审查的结果负责。施工图审查机构对审查的每项建设工程，应当对审查记录、审查合格书、审查意见告知书等审查资料建立档案并长期保存。

附件5:

建设工程施工图消防设计技术审查要点

- 建筑类别

  - 根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、建筑高度、建筑层数、单层建筑面积等要素，审查建筑物的分类和设计依据是否准确。

    - 根据生产中使用或产生的物质性质及数量或储存物品的性质和可燃物数量等审查工业建筑的火灾危险性类别是否准确。

    - 根据使用功能、建筑高度、建筑层数、单层建筑面积审查民用建筑的分类是否准确。

    - 是否满足其他专门防火规范和专业设计规范的防火要求：如石油化工企业、石油天然气工程、石油库、发电厂与变电站、钢铁冶金企业、纺织工程、酒厂、烟花爆竹工厂、加油加气站、冷库、电子洁净厂房、展览建筑、体育建筑、广播电视建筑、老年人建筑、疗养院建筑、旅馆建筑、商店建筑、饮食建筑、宿舍建筑、特殊教育学院建筑、中小学建筑、托儿所和幼儿园建筑、汽车库和修车库、住宅、图书馆、档案馆、医院、文化馆、电影院、剧场、汽车客运站、港口客运站、铁路旅客车站、地铁车站、殡仪馆、城市交通隧道等。

- 建筑耐火等级和建筑构件耐火极限

  - 审查建筑耐火等级确定是否准确，是否符合规范要求。

    - 根据建筑的分类，审查建筑的耐火等级是否符合规范要求。民用建筑内特殊场所如托儿所、幼儿园、医院等平面布置与建筑耐火等级之间的匹配关系。

    - 是否满足其他专门防火规范和专业设计规范的防火要求。

  - 审查建筑构件的耐火极限和燃烧性能是否符合规范要求。

    - 建筑构件的耐火极限及燃烧性能是否达到建筑耐火等级的要求。

    - 当建筑物的建筑构件采用木结构、钢结构时，审查采用的防火措施是否与建筑物耐火等级匹配，是否符合规范要求。

    - 建筑构、配件的选用以及防火涂料、防火玻璃等建筑材料的选用是否符合相关材料（产品）技术标准。

- 总平面布局

  - 审查工程选址是否符合城乡规划和城乡消防规划的要求。

    - 火灾危险性大的石油化工企业、烟花爆竹工厂、石油天然气工程、钢铁企业、发电厂与变电站、加油加气站等选址是否满足其他专门防火规范和专业设计规范的防火要求。

    - 建设工程用地红线是否与规划局审批相一致。

  - 审查防火间距是否符合规范要求。

    - 根据建筑类别审查防火间距是否符合规范要求。防火间距不足时，审查是否符合规范规定的其他规定要求。同时应审查民用建筑附近是否有易燃易爆场所。

    - 不同类别的建筑之间，U型或山型建筑的两翼之间，成组布置的建筑之间的防火间距是否符合规范要求。

    - 加油加气站，石油化工企业、石油天然气工程、石油库等建设工程与周围居住区、相邻厂矿企业、设施以及建设工程内部建、构筑物、设施之间的间距是否符合规范要求。

- 平面布置和防火分区

  - 根据建筑类别审查建筑平面布置是否符合规范要求。

    - 工业建筑内的高火灾危险性部位、中间仓库、以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的布置位置是否符合规范要求，汽车库、修车库的平面布置是否符合规范要求。

    - 建筑内柴油发电机房、锅炉房、歌舞娱乐放映游艺场所、托儿所、幼儿园的儿童用房、老年人活动场所、儿童活动场所等的布置位置、厅室建筑面积等是否符合规范要求。

  - 审查建筑允许建筑层数和防火分区的面积是否符合规范要求。

    - 注意根据火灾危险性等级、耐火极限确定工业建筑最大允许建筑层数和相应的防火分区面积是否符合规范要求。

    - 旅馆建筑以及民用建筑内设有观众厅、电影院、汽车库、商场、展厅、餐厅、宴会厅等功能区时，防火分区是否符合消防技术标准的专门要求；竖向防火分区划分情况是否符合规范要求。

    - 当建筑物内设置自动扶梯、中庭、敞开楼梯或敞开楼梯间等上下层相连通的开口时，是否采用符合规范的防火分隔措施。

  - 审查消防控制室、消防水泵房的布置是否符合规范要求。

  - 审查医院、学校、养老建筑、汽车库、修车库、铁路旅客车站、图书馆 、旅馆、博物馆、电影院等是否满足其他专门防火规范和专业设计规范的防火要求。

- 安全疏散与避难设施

  - 审查各楼层或各防火分区的安全出口数量、位置、宽度是否符合规范要求。

    - 每个防火分区以及同一防火分区的不同楼层的安全出口不少于两个，当只设置一个安全出口时，是否符合规范规定的设置一个安全出口的条件。

    - 确定疏散的人数的依据是否准确、可靠。

    - 安全出口的最小疏散净宽度，除符合消防设计标准外，还应符合其他建筑设计标准的要求。

    - 安全出口和疏散门的净宽度是否与疏散走道、疏散楼梯梯段的净宽度相匹配。

    - 建筑内是否存在要求独立或分开设置安全出口的特殊场所。

  - 审查疏散楼梯和疏散门的设置是否符合规范要求。

    - 疏散楼梯的设置形式和数量、位置、宽度是否符合规范要求。

    - 疏散楼梯的防排烟条件是否符合规范要求；疏散楼梯的围护结构的燃烧性能和耐火极限是否符合要求，不得以防火卷帘代替；防烟楼梯间前室面积是否符合规范要求。

    - 疏散楼梯在建筑的地上、地下部分应分隔，在避难层应错位或断开，其他楼层应上、下位置一致。

    - 疏散门的数量、宽度和开启方向是否符合规范要求。

  - 审查疏散距离和疏散走道的宽度是否符合规范要求。

  - 审查避难走道、避难层和避难间的设置是否符合规范要求。

    - 根据建筑物使用功能、建筑高度审查该建筑是否需要设置避难层（间）。

    - 避难层（间）的设置楼层、平面布置是否符合规范要求。

    - 避难层（间）的防火、防烟等消防设施、有效避难面积是否符合规范要求。

    - 避难层（间）的疏散楼梯和消防电梯的设置是否符合规范要求。

- 建筑构造

  - 审查防火墙、防火隔墙、防火挑檐等建筑构件的防火构造是否符合规范要求。

    - 防火墙、防火隔墙、防火挑檐的设置部位、形式、耐火极限和燃烧性能是否符合规范要求。

    - 建筑内设有厨房、设备房、儿童活动场所、影剧院等特殊部位时的防火分隔情况是否符合规范要求。

    - 冷库和库房、厂房内布置有不同火灾危险性类别的房间时的特殊建筑构造是否符合规范要求。

    - 防火分隔是否完整、有效，防火分隔所采用的防火墙、防火门、窗、防火卷帘、防火水幕、防火玻璃等建筑构件、消防产品的耐火性能是否符合相关材料（产品）的技术标准要求。

    - 防火墙、防火隔墙开有门、窗、洞口时是否采取了符合规范要求的替代防火分隔措施。

    - 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道的设置，严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。

  - 审查电梯井、管道井、电缆井、排烟道、排气道、垃圾道等井道的防火构造是否符合规范要求。

    - 电梯井、管道井、电缆井、排气道、排烟道、垃圾道等竖向井道是否独立设置，井壁、检查门、排气口的设置是否符合规范要求。

    - 电缆井、管道井每层楼板处和与走道、其他房间连通处的防火封堵是否符合规范要求。

  - 审查屋顶、闷顶和建筑缝隙的防火构造是否符合规范要求。

    - 屋顶、闷顶材料的燃烧性能、耐火极限是否符合规范要求。

    - 闷顶内的防火分隔和入口设置是否符合规范要求。

    - 变形缝构造基层材料燃烧性能是否符合规范要求，电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道穿过变形缝时是否按规范要求采取措施。

  - 审查建筑外墙和屋面保温、建筑幕墙的防火构造是否符合规范要求。

    - 外保温材料的燃烧性能是否符合规范要求。

    - 电气线路穿越或敷设在B1或B2级保温材料时应采取防火保护措施。

    - 当采用B1、B2级保温材料时，防护层设计是否符合规范要求。

    - 中庭等各种形式的上下连通开口部位及玻璃幕墙上下、水平方向的防火分隔措施是否符合规范要求。

  - 审查建筑外墙装修及户外广告牌的设置是否符合规范要求。

  - 审查天桥、栈桥和管沟的防火构造是否符合规范要求。

- 灭火救援设施

  - 消防车道。

    - 根据建筑物的性质、高度、沿街长度、规模等，审查消防车道、消防车作业场地及登高面设置是否符合规范要求。

    - 消防车道的形式（环形车道还是沿长边布置，是否需要设置穿越建筑物的车道）、宽度、坡度、承载力、转弯半径、回车场、净空高度。

    - 应注意区分消防车道和消防车作业场地之间的不同要求；

    - 是否需要设置消防车登高面，消防车登高面是否有影响登高的裙房、树木、架空管线等，首层是否设置楼梯出口、立面是否设置窗口等；消防车道和消防车登高场地当设置在红线外时，应能取得权属单位同意，确保正常使用。

  - 救援场地和入口

    - 根据建筑高度、规模、使用性质和重要性，审查建筑是否设置灭火救援场地。

    - 消防车登高操作场地的设置部位。重点审查登高场地的设置长度、宽度、坡度，消防车登高面上各楼层消防救援口的设置位置、大小、标识等是否符合消防技术标准。

    - 救援场地范围内的外墙是否设置供灭火救援的入口，开口的大小、位置是否满足要求，标识是否明显。

  - 消防电梯

    - 根据建筑的性质、高度和楼层的建筑面积或防火分区情况，审查建筑是否需要设置消防电梯。

    - 消防电梯的设置位置和数量，每台电梯的服务面积，消防电梯前室及合用前室的面积，消防电梯运行的技术要求，如防水、排水、电源、电梯井壁的耐火性能和防火构造、通讯设备、轿厢内装修材料等是否符合消防技术标准。

    - 利用建筑内的货梯或客梯作为消防电梯时，所采取的措施要满足消防电梯的运行要求。

  - 直升机停机坪

    - 屋项直升机停机坪或供直升机救助设施的设置情况是否符合规范要求。包括直升机停机坪与周边突出物的距离，出口数量和宽度，四周航空障碍灯，应急照明，消火栓的设置情况等是否符合消防技术标准。

    - 直升机停机坪的设置除要符合消防救援的要求外，还要符合航空飞行安全的要求。

- 消防设施的设置

  - 消防水源

    - 根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综合审查消防给水的设计。

    - 消防水源的形式，消防总用水量的确定。建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算确定。

    - 利用天然水源的，应审查天然水源的水量、水质、消防车取水高度、取水设施是否符合消防技术标准。

    - 由市政给水管网供水的，应审查市政给水管网供水管数量、供水管径及供水能力。

    - 设置消防水池的，应审查消防水池的设置位置，容量、取水口、取水高度等是否符合规范要求。

    - 设置消防水箱的，应审查消防水箱的设置位置，容量，补水措施、水位显示等是否符合规范要求。

  - 室外消火栓系统

    - 根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综合审查室外消火栓系统的设计是否符合消防技术标准。

    - 根据建筑的火灾延续时间，审查室外消火栓用水量是否符合消防技术标准。

    - 室外消防给水管网的设计是否符合消防技术标准。重点审查进水管的数量、连接方式、管径计算、管材选用等的设计。

    - 室外消防给水管道的设计是否符合消防技术标准。重点审查水压计算、阀门设置、管道布置等的设计。

    - 室外消火栓的设计是否符合消防技术标准。重点审查室外消火栓数量、布置、间距和保护半径。其中地下式消火栓应设置明显标志。

  - 室内消火栓系统

    - 根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综合审查室内消火栓系统和消防软管卷盘的设置是否符合消防技术标准。

    - 根据建筑的火灾延续时间，审查室内消火栓用水量是否符合消防技术标准。

    - 室内消防给水管网的设计是否符合消防技术标准。重点审查引入管的数量、管径和选材，管网和竖管的布置形式（环状、枝状），竖管的间距和管径，阀门的设置和启闭要求、水泵接合器等的设计。

    - 室内消火栓的设计是否符合消防技术标准。重点审查室内消火栓的布置、保护半径、间距计算等的设计。

    - 水力计算是否符合消防技术标准。重点审查系统设计流量、消火栓栓口所需水压、充实水柱计算、管网水力计算（沿途水头损失、局部水头损失、最不利点确定、流量和流速确定）、消防水箱设置高度计算、消防水泵扬程计算、剩余水压计算、减压孔板计算和减压阀的选用（减压孔板孔径计算、减压孔板水头损失计算、减压阀的选用）。

    - 水泵接合器的数量和设置位置是否符合规范要求。

  - 自动喷水灭火系统

    - 根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素审查自动喷水灭火系统的设置和选型是否符合消防技术标准。

    - 系统的设计基本参数。主要是根据系统设置部位的火灾危险等级、净空高度等因素，审查喷水强度、作用面积、喷头最大间距、喷头工作压力、持续喷水时间。

    - 系统组件的选型与布置。重点审查喷头的选用和布置，报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置等的设置和供水管道的选材和布置，水泵接合器的数量和设置位置是否符合规范要求

    - 系统水力计算、供水设施、减压措施，以及系统的操作和控制。

  - 气体灭火系统

    - 根据建筑使用性质、规模系统审查系统的设置场所和类型是否符合消防技术标准。

    - 系统防护区的设置、划分；重点审查防护区的数量限制、保护容积的限制，围护结构及门窗的耐火极限、围护结构承受内压的允许压强、泄压设施。

    - 系统的设计是否符合消防技术标准，包括灭火设计用量、灭火设计浓度、墯化设计浓度、灭火设计密度、设计喷放时间、喷头工作压力等。

    - 系统的操作与控制要求，包括系统的电源、气源等，管网灭火系统的启动方式，明确延迟喷射或无延迟喷射的启动方式。

    - 系统的安全要求，包括防护区的疏散设计、通风、设置的预制灭火的充压压力、有人防护区的灭火设计浓度或实际浓度等安全要求，储瓶间、管网的安全要求。

  - 火灾自动报警系统

    - 根据建筑的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等因素，审查系统的保护对象分级，设置部位，系统形式的选择，火灾报警区域和探测区域的划分。

    - 根据工程的具体情况，审查火灾报警控制器的选择及布置是否符合消防标准规定。主要审查火灾报警控制器容量和每一总线回路所容纳的地址编码总数。

    - 火灾探测器、火灾手动报警按钮、火灾应急广播、火灾警报装置、消防专用电话、系统接地的设计是否符合消防标准。

    - 系统的布线设计，着重审查系统导线的选择，系统传输线路的敷设方式；审查系统的供电可靠性，系统的接地等设计是否符合消防标准。

    - 根据建筑使用性质和功能不同，审查消防联动控制系统的设计。着重审查系统对自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、气体灭火系统、泡沫和干粉灭火系统、防排烟系统、空调通风系统、火灾应急广播、电梯回降装置、防火门及卷帘系统、消防应急照明系统、消防通讯系统等消防设备的联动控制设计。

- 防排烟设施

  - 防烟设施。

    - 设置部位。审查建筑内需要设置防烟设施的部位是否符合规范要求。

    - 设置形式。审查设置防烟系统的部位对和机械防烟的形式选择是否符合规范要求。

    - 自然通风。审查楼梯间、防烟前室、合用前室、消防电梯前室、疏散走道、中庭等采用自然通风口的面积、开启方式是否符合符合规范要求；避难层采用自然通风时是否设有两个不同朝向的外窗或百叶窗，且每个朝向开窗面积是否满足自然通风开窗面积要求。

    - 机械防烟。

      - 送风机的选型和设置位置是否符合规范要求。

      - 进风口设置。审查送风机的进风口设置是否按规范要求不受烟气影响。

      - 送风口设置。审查送风口的设置位置、启闭方式控制、送风口的风速是否符合规范要求。

      - 风管与风道的设计。审查风管的制作材料、耐火性能是否满足规范要求，且不同材料风道风速是否满足规范规定，风管上防火阀的设置是否符合规范要求。

      - 系统计算。审查防烟系统风量计算，其余压值、加压送风量控制是否满足规范要求；承担32层以上送风系统是否分段设计；封闭避难层的独立送风系统机械加压送风量是否按避难区净面积确定。

  - 排烟设施。

    - 设置部位。审查建筑内需要设置排烟设施部位是否符合规范要求。同一个防烟分区是否采取同一种排烟方式。

    - 防烟分区。审查防烟分区的划分、面积、挡烟设施的设置是否符合规范规定，防烟分区不应跨越防火分区，敞开楼梯、自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁或防火卷帘。

    - 自然排烟

    - 排烟口或排烟窗的设置位置、高度、面积、开启控制方式是否符合规范要求。

    - 机械排烟

      - 排烟风机。审查排烟风机的选型和风机设置位置。排烟风机选型是否符合排烟系统要求，是否采用离心式或轴流排烟风机，风机入口是否设置排烟防火阀并能连锁关闭排烟风机，；排烟风量是否按规范要求计算。

      - 排烟管道。审查排烟风管的制作材料，耐火极限、风管与可燃物的距离等是否符合规范要求，且不同材料风道风速应满足规范规定，管道相应位置应设置排烟防火阀。

      - 排烟口与排烟窗。审查排烟口及排烟窗距排烟区域最远的距离，排烟窗安装位置、安装高度应符合规范规定；排烟口的安装位置、开启方式、风口风速及其与安全出口距离是否符合规范要求。

      - 排烟补风。审查排烟系统是否按规范要求设置补风系统，补风系统的设置风量是否符合规范要求。

- 供暖、通风和空气调节

  - 审查供暖、通风与空气调节系统机房的设置位置，建筑防火分隔措施，内部设施管道布置是否符合规范要求。

  - 根据建筑物的不同用途、规模，审查场所的供暖通风与空气调节系统的形式选择是否符合规范要求。

    - 甲、乙类厂房及丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气是否按照规范要求不循环使用；民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间，是否设置自然通风或独立的机械通风设施且其空气不循环使用。

    - 甲、乙类厂房和甲、乙类仓库内是否采用明火和电热散热器供暖；不应采用循环使用热风供暖的场所是否采用循环热风供暖。

  - 审查通风系统的风机、除尘器、过滤器、导除静电等设备的选择和设置是否符合规范要求。

    - 不同类型场所送排风系统的风机选型是否符合规范要求。

    - 含有燃烧和爆炸危险粉尘等场所通风、空气调节系统的除尘器、过滤器设置是否符合规范要求。

  - 审查供暖、通风空调系统管道的设置形式，设置位置、管道材料与可燃物之间的距离、绝热材料等是否符合规范要求。

  - 审查防火阀的动作温度选择、防火阀的设置位置，设置要求是否符合规范的规定。

  - 审查排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，燃油或燃气锅炉房的通风系统设置是否符合规范要求。

- 电气

  - 审查消防用电负荷等级，保护对象的消防用电负荷等级的确定是否符合规范要求。

  - 审查消防电源设计是否符合规范要求。

    - 消防电源设计是否与《供配电系统设计规范》规定的相应用电负荷等级要求一致；

    - 一、二级负荷消防电源采用自备发电机时，发电机的规格、型号、功率、设置位置、燃料及启动方式、供电时间是否符合规范要求。

    - 备用消防电源的供电时间和容量，是否满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求，不同类别场所的应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合规范要求。

  - 审查消防配电设计是否符合规范要求。

    - 回路设计。消防用电设备是否采用专用供电回路，保证当建筑内生产、生活用电被切断时，仍能保证消防用电。

    - 配电设施。按一、二级负荷供电的消防设备，其配电箱是否独立设置。消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机、消防电梯等的供电，是否在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

    - 线路敷设。消防配电线路的敷设是否符合规范要求。

  - 审查用电系统防火设计是否符合规范要求。

    - 供电线路。架空线路与保护对象的间距是否符合规范要求，电力电缆及用电线路敷设是否符合规范要求。

    - 用电设施。开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，是否采取隔热、散热等防火措施；可燃材料仓库灯具的选型是否符合规范要求，灯具的发热部件是否采取隔热等防火措施，配电箱及开关的设置位置是否符合规范要求。

    - 爆炸和火灾危险环境电力装置的设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》的规定。

    - 电器火灾监控。部分火灾危险性较大场所是否考虑设置电器火灾监控系统。

  - 审查消防应急疏散照明及指示标志是否符合规范要求。

    - 设置部位。应急疏散照明及疏散指示标志的设置部位应符合规范要求。

    - 照度。不同场所的应急疏散照明及疏散指示标志的照度应符合规范要求。

    - 安装位置。应急疏散照明及疏散指示标志的安装应符合规范要求，特殊场所应设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

    - 灯具要求。应符合《消防安全标志》和《消防应急照明和疏散指示系统》的规定。

- 建筑防爆

  - 有爆炸危险的甲、乙类厂房的设置是否符合规范要求。

    - 有爆炸危险的甲、乙类厂房是否独立设置，是否采用敞开或半敞开式，承重结构是否采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

  - 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位、有爆炸危险的仓库或仓库内有爆炸危险的部位、有粉尘爆炸危险的筒仓、燃气锅炉房是否采取防爆措施、设置泄压设施，是否符合规范要求。

    - 确定危险区域的范围，核查泄压口位置是否影响室内、外的安全条件，是否避开人员密集场所和主要交通道路。

    - 泄压面积是否充足、泄压形式是否适当。

    - 泄压设施是否采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，是否采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。屋顶上的泄压设施是否采取防冰雪积聚措施。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量是否符合规范要求。

  - 有爆炸危险的甲、乙类生产部位、设备、总控制室、分控制室的位置是否符合规范要求。

    - 有爆炸危险的甲、乙类生产部位，是否布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。

    - 有爆炸危险的设备是否避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

    - 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室是否独立设置。

    - 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙设置时，是否采用符合耐火极限要求的防火隔墙与其他部位分隔。

  - 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房是否采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚是否平整、无死角，厂房上部空间是否通风良好。

  - 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房是否采用不发火花的地面。

    - 采用绝缘材料作整体面层时是否采取防静电措施。

    - 散发可燃粉尘、纤维的厂房，其内表面是否平整、光滑、易于清扫。

    - 厂房内不宜设置地沟，必须设置时，是否符合消防技术标准的要求。

  - 使用和生产甲、乙、丙类液体厂房，其管、沟是否与相邻厂房的管、沟相通，其下水道是否设置隔油设施。

  - 甲、乙、丙类液体仓库是否设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库是否采取防止水浸渍的措施。

  - 设置在甲、乙类厂房内的办公室、休息室，必须贴邻本厂房时，是否设置防爆墙与厂房分隔。有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处是否设置门斗等防护措施。

  - 安装在有爆炸危险的房间的电气设备、通风装置是否具有防爆性能。

- 建筑装修

  - 查看设计说明及相关图纸，明确装修工程的建筑类别、装修范围、装修面积。装修范围要明确所在楼层，若不是整层装修则要明确局部装修范围的轴线。

  - 审查装修工程的使用功能是否与通过审批的建筑功能相一致。装修工程的使用功能如果与原设计不一致，则要判断是否引起整栋建筑的性质变化，是否需要重新申报土建调整。

  - 审查装修工程的平面布置是否符合规范要求。

    - 装修工程的平面布置是否满足疏散要求，由点——楼梯、线——走道、面——防火分区组成的立体疏散体系是否完整和畅通，楼梯间要核对楼梯间形式、宽度、数量；走道要核对疏散距离、疏散宽度；防火分区要核对面积大小、防火墙和防火卷帘的设置、分区的界线是否清晰。

  - 审查装修材料的燃烧性能等级是否符合消防技术标准的要求。

    - 装修范围内是否存在装修材料的燃烧性能等级需要提高或者满足一定条件可以降低的房间和部位。

  - 审查各类消防设施的设计和点位是否与原建筑设计一致，是否符合规范要求。

  - 审查照明灯具及配电箱的防火隔热措施是否符合规范要求。

    - 配电箱的设置位置是否符合规范要求。

    - 照明灯具的高温部位，当靠近非A级装修材料时，是否采取隔热、散热等保护措施。

    - 灯饰的材料燃烧性能等级是否符合规范要求。

  - 审查建筑内部装修是否遮挡消防设施，是否妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

附件6:

表1　建设工程施工图消防设计技术审查基本情况记录表

审查号：XXXX

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  | 工程 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |  |
| 审查单位名称 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |  |
| 工 程 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 类别 |  | 报建 编号 | 审查 次数 | 使用 性质 | 占地面积（m2） |  |  | 建筑面积（m2） |  | 层数 |  | 建筑高度（m） |  | 备注 |  |
|  |  |  | 第X次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如专家评审意见文号等 |  |
| 序号 | 名 称 |  |  | 审查判定 结论 |  |  | 审查人员（签名、日期） |  |  | 消防设计技术审查意见： 主责承办人（签名）： 年 月 日 审查机构负责人意见： 负责人（签名）： 年年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 1 | □建筑类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | □建筑耐火等级和建筑构件耐火极限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | □总平面布局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | □平面布置和防火分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | □安全疏散与避难设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | □建筑构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | □灭火救援设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | □消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | □供暖、通风和空气调节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | □电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | □建筑防爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | □建筑装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格以单栋建筑为单位进行填写。

2、如有专家评审意见，应作为附件留存。

3、评定结论必须有明确意见。如A类不合格、B类不合格、C类不合格、合格、不涉及等。有两项以上不合格的，也应明确，如2项A类不合格及1项B类不合格等。

4、不合格内容应写出详细说明，并经各专业审查汇总后在审查合格书或审查意见告知书中注明，一次性告知申报单位。

表2   建设工程施工图消防设计技术审查情况和过程记录表

| 单项 | 子 项 | 重要程度 | 技 术 审 查 情 况 | 设 计 修 改 情 况 | 是否合格 | 审查人员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 类别 | 建筑类别 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 建筑耐火等级和建筑构件耐火极限 | 建筑耐 火等级 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 建筑构件耐火极限 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 总平面布局 | 总平面 布局 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 防火间距 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 平面布置和防火分区 | 消防 控制室 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 消防 水泵房 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 特殊场所 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 室内燃料系统 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 动力站房 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 防火分区 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 安全疏散与避难设施 | 安全出口 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 疏散楼梯 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 疏散走道 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 避难层（间） | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 建筑构造 | 墙体构造 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 井道构造 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 屋顶、闷顶和建筑缝隙 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 建筑外墙和屋面保温 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 建筑外墙装修 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 天桥、栈桥和管沟 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 消防车道、场地和救援设施 | 消防车道 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 救援场地和入口 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 消防电梯 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 直升机停机坪 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 消防设施 | 消防水源 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 室外消防给水系统 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 室内消火栓系统 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 气体灭火系统 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 其他灭火系统 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 防排烟设施 | 防烟设施 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 排烟设施 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 供暖、通风和空气调节 | 供暖、通风与空气调节 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 电气 | 消防用电负荷等级 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 消防电源 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 消防配电 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 用电系统防火设计 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 急疏散照明及指示标志 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 建筑防爆 | 建筑防爆 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
| 建筑装修 | 建筑功能 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 建筑类别和规模 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 装修材料燃烧性能等级 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 平面布置 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 电器设备装修防火 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |

山东省公安厅办公室                 2014年2月27日印发

承办单位：消防局                        承办人：王延清