山东省建设工程施工图勘察文件审查技术问答

（2018.8淄博）

目录

- 勘察分级与岩土分类……………………………………2

- 勘察手段及工作量………………………………………4

- 取样及原位测试…………………………………………6

- 地下水及腐蚀性…………………………………………8

- 抗浮水位…………………………………………………9

- 地震效应……………………………………………… 12

- 基坑问题……………………………………………… 17

- 地基基础……………………………………………… 19

- 其他问题……………………………………………… 24

- 市政勘察……………………………………………… 27

- 图表与附件…………………………………………… 27

勘察分级与岩土分类

- 含姜石粘土是否按混合土进行定名，并按混合土（特殊土）进行勘察。（滕州新科）

不可以按混合土定名，可参照混合土进行勘察。若以姜石为主，可定为姜石层。

- 《地基基础设计规范》规定“体型复杂，层数相差超过10 层的高低层连成一体建筑物；大面积的多层地下建筑物（如地下车库、商场、运动场等）；对地基变形有特殊要求的建筑物”地基基础设计等级甲级。条文说明主要指“在平面上和立面上高度变化较大、体型变化，且建于同一整体基础上的高层宾馆、办公楼及商业建筑物等建筑”

《岩土工程勘察资质等级分级标准》规定“（1）按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）地基基础设计等级为乙级的工程项目；（4）其他工程设计规模为中型的建设项目”。

问题：

（1）高低层平面和立面的复杂程度控制标准，高层建筑与整体地下车库是否属于高低层连成一体的建筑，地基基础设计等级如何划分；若高低层建筑均以岩石为持力层可否不考虑上述条件限制。

在平面上形状不规则，在立面上高低相差10层以上，结构上连成一体的建筑。若高层建筑与整体地下车库之间无变形缝，应属高低层连成一体的建筑，地基基础设计等级为甲级。若高低层均以不可压缩或低压缩的岩石做持力层，可不考虑上述条件限制。

地基基础设计等级一般是在委托任务书中由设计单位确定。

（2）大面积的多层地下建筑物中，大面积具体量化控制标准。

按照建筑行业（建筑工程）建设项目设计规模划分表，地下空间大于1万平方米，属大型工程。

（3）关于“其它工程设计规模为中型的建设项目”，其它工程指哪类，是否包含《建筑工程项目设计规模划分表》的相关要求。（临沂）

工程勘察甲级（乙级、丙级）工程项目划分表中，末条不是“其它工程”设计规模，而是“其他行业”设计规模。

- 花岗岩标准贯入试验N<30击划分残积土，比如其它风化岩标准贯入试验N<30击时怎样划分。（莱芜）

与花岗岩岩性、成因类似的风化岩可参照此规定划分，对于其它岩类在无可靠经验和规范规定时应以现场鉴定结合试验综合判定划分。

- 勘察报告标准贯入试验击数统计表中，极差大于平均值30%，不符合《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015第7.4.5条要求，准贯入试验已完成了，审图中如何把握。（莱芜）

该规范不是勘察工作执行的技术标准。

- 如何对待目力鉴别与试验数据之间的差异？（荣成）

目力是定性鉴别，试验是定量鉴别，若试验数据可靠，应以试验数据为准。

- 如何对待室内土工实验与现场原位测试所得结论的差异？（荣成）

土工试验和原位测试是采用不同的手段和方法从不同的角度对岩土体进行研究和认识，得出不同的试验指标，由此再与岩土体的主要特征指标建立相关关系，得出的结论不可能完全相同。两种试验结果应是相互验证，互为补充。岩土工程师应根据试验结果结合工程实际，综合分析确定。

勘察手段及工作量

- 勘探孔深度问题

1）、发现工程勘探孔深度不分控制性勘探孔深及一般性孔深，均按控制性孔深布置，是否合适。

不合适，但作为施工图审查，只要其工作量满足规范要求就可以了。因我们只审勘察报告，其勘察工作都早已经完成了。

2）、不同规范对一般性勘探孔深深入预计桩底的深度不一致，审图中怎样把握。

《建筑桩基技术规范》及省标《建筑岩土工程勘察设计规范》的要求基本一致，一般性勘探孔应深入预计桩端平面以下不应小于3m；

但《高层建筑岩土工程勘察标准》规定，一般性勘探孔的深度应进入预计最大桩端入土深度以下不小于5（3）m；对于高层建筑，怎样把握？

对于一般桩基工程勘察，应执行《建筑桩基技术规范》的有关规定，对于高层建筑桩基工程的勘察除满足《建筑桩基技术规范》的有关规定外，尚应满足《高层建筑岩土工程勘察标准》有关规定。

另外，对于预计桩端平面以下若提供桩侧阻力与桩端阻力是不是就不满足规范要求了？（菏泽建研）

不是，应提供满足设计选择的全部地层的桩侧阻力与桩端阻力。

- 在《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第4.1.6条“控

制性勘探点宜占勘探店总数的1/5~1/3，且每个地貌单元均应有控制性勘探点” 。详勘中仅对高层进行说明，对非高层未进行说明控制性钻孔的数量。而《建筑岩土工程勘察设计规范》（DB37/5052-2015）第5.2.11条，“对工业厂房控制性勘探点数量，宜占勘探点总数的1/5~1/3；重大动力机器基础和高耸构筑物，控制性勘探点不宜少于2个”。其余非高层民用建筑，控制性勘探点数量是否可以认为不少于1/3？（济宁）

对非高层民用建筑，控制性勘探点数量可按总勘探点的1/5～1/3。

- 在《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第4.8.3条：“基

坑工程勘察范围和深度应根据场地条件和设计要求确定”。

《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）第4.5.4条：“勘探点应沿基坑各侧边布设，其间距应根据地层复杂程度确定，宜取15-30m，且每一侧边的剖面线勘探点不宜少于3个”。

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）第3.2.1条：“勘探点应沿基坑边布置，其间距宜取15~ 25m”。

三种方式第一种未规定具体数值，第二和第三规定数值，上限不一致，且都为“宜”，问以哪种规定为主。对于“宜”不遵守是否可行？（济宁）

若进行专门的基坑工程勘察应执行《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012），若进行高层建筑勘察应执行《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）。一般工程的勘察可按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）。三个规范的技术要求基本一致。在有条件的场地，尽量遵循规范的有关规定。

- 济南市的非自重湿陷性黄土地区探井数量如何掌握？按黄土规范第   4.1.7条规定：探井数量应为取土勘探点总数的1/3～1/2；而山东省地方规范第6.3.3条规定：当影响不大时，对单独建筑场地不应少于2个，对建筑群每栋建筑物不宜少于1个；如何掌握？（实际工作中，大部分单位按照地方规范或满足6组样品的要求。）（山建大）

济南地区的非自重湿陷性黄土不是典型的黄土，一般分布厚度不大。若是基础以黄土层做持力层，勘察应按黄土地区的勘察要求进行勘察；若是基础以黄土层以下地层做持力层，可按山东省地方规范进行勘察。

- 取样孔取样数量不足。（同圆）

取样孔的取土数量和取样间距应按照勘察纲要的技术要求进行。

- 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）第5.1.2条：“岩溶勘察宜采用工程地质测绘和调查、物探、钻探等多种手段结合的方法进行，…”。详勘阶段，在通过调查和钻探不能准确查明岩溶洞隙和土洞的位置、规模、埋深的情况下，建议施工勘察阶段布置物探进一步勘察岩溶分布情况，将详勘阶段的工作推到施工勘察阶段是否适宜（其它不良地质作用勘察也存在这种情况）？（省设协）

各勘察阶段的工作深度规范均有明确要求，对复杂场地在详勘阶段有些问题不可能查明，提出在施工勘察阶段进一步解决是符合要求的。审查勘察报告时对存在类似问题的，要求其在勘察报告结论和建议中明确。

取样试验及原位测试

- 对于场地全风化岩的取样数量及室内试验如何把握?对于场地局部地段分布的地层，取样孔的数量是否是按揭露有该层土的钻孔数量的不少于三分之一控制？还是按总钻孔数的三分之一？（烟台联建）

在目前常规取样技术条件下对全风化岩很难取出原状样，既然没有原状样，室内试验只能做一些简单的颗分和定名。一般对全风化岩以原位测试为主，取样为辅，因此对其取样数量没有严格要求，其对应的室内试验也只能做些简常规项目。

对于场地局部地段分布的地层，若该地段有取样孔，且各层均有代表性土样，能够满足工程分析评价的要求，可不必增加取样孔数量，还是按总钻孔数的三分之一控制。

- 土样问题

遇到这么一个工程，土工试验结果显示，每层土的原状土孔隙比e0与土的固结曲线p=0对应的孔隙比完全不对应，应该如何定性这种问题？

实际案例，某工程

7层粉质粘土：

原状样土工试验结果孔隙比范围值e0=0.888-0.555，平均值e0=0.785

固结曲线：e0=0.912，e0.05=0.905，e0.1=0.897，e0.2=0.865，e0.4=0.819；

12层粉质粘土：

原状样土工试验结果孔隙比范围值e0=0.843-0.631，平均值e0=0.802

固结曲线：e0=0.616，e0.05=0.610，e0.1=0.605，e0.2=0.586，e0.4=0.56（菏泽建研）

检查试验记录，核实试验结果。对异常数据和结果说明原因。

- 高层勘察是否一定要做三轴试验。（济宁）

按规范要求，能做的尽量做，特别是对采用天然地基的工程要安排一些三轴试验。

- 试验指标离散度大，不易做分区处理，应怎样对待？（济宁）

对不同土类的试验指标应分别统计，能细分地层的尽量细分。在图上不能划分开的地层，在文字报告中应有详细表述。

- 取土和原位测试：《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）第4.1.4条第3款：“同一建筑场地当有多栋高层建筑时，每栋建筑的数量可适当减少”，如何把握？（省设协）

取土和原位测试对同一建筑场地当有多栋高层建筑时，每栋建筑的取样和原位测试的数量可适当减少。原则上按第4.1.4条第1、2款执行，对地层分布均匀，性质较好的岩土，其要求可适当放宽，如2/3可放宽至3/5等。

地下水及腐蚀性

- 填土、砂土、风化岩等是否要作土的腐蚀性评价？（济宁）

如填土、砂土、风化岩是场地的主要地层，对工程有影响，就需做土的腐蚀性判定和评价。

- 在《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第4.1.11条查明地下水埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度，而且是黑体字；而同本规范第7.1.3条规定“对高层建筑或重大工程，当水文地质条件对地基评价、基础抗浮和工程降水有重大影响时，宜进行专门的水文地质勘察”，有些单位为了避免承担提供水位的责任，建议进行专门水文地质勘察从而在勘察报告中缺少水位变化幅度评论是否符合要求。（济宁）

勘察报告中缺少场地地下水的水位变幅，属提供的场地水文地质条件不完整，勘察单位应补充完善。

- 按照GB50021附录G条文说明中对场地环境类型的解释： “混凝土结构一侧与地表水或地下水接触，另一侧暴露在大气中，水通过渗透作用不断蒸发，如隧洞、坑道、竖井，地下洞室、路堑护面等，渗入面腐蚀轻微，而渗出面腐蚀严重，这种情况对混凝土腐蚀是最严重的，应定为Ⅰ类” 。

当地下水位高于地下车库底板，在评价水的腐蚀性时，常规来说地下车库都做防水处理，将地下车库按Ⅰ类环境来评价是否合适？（日照）

按规范条文解释，地下室位于地下水位以下虽做了防水处理，但其一侧仍暴露在大气中，将其按Ⅰ类环境来评价是适宜的。

- 地下水的影响分析评价不全面。（同圆）

按规范要求补充完善。

- 地下水腐蚀性分析中，当氯离子含量大于20000时，规范上条文说明中解释由于缺乏经验建议进行专门研究，有的勘察单位在报告中会写：根据地区经验给出一个中等腐蚀或者强腐蚀的结论，在潍坊滨海地区是否有地区经验，勘察单位可否采用地区经验给出一个结论，还是应根据规范建议进行专门研究呢？（潍坊滨海）

- 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）第7.1.1条5款：“…历史最高地下水位、近3～5年最高地下水位…”。如场地无地下水观测资料，勘察期时间很短，如何提供该数据？强行让勘察提供资料是否合适，数据真实性如何保证？（省设协）

勘察单位应搜集场地及场地附近的水文长期观测资料，若无该资料需走访调查，在获得第一手资料的基础上，经认真分析研究，提供该数据。

抗浮水位

- 场地未见地下水位，但设计要求提供抗浮水位，应如何提供？（济南质监站、烟台联建）

场地在勘察期间未见地下水，不代表场地无地下水，更不能忽视地下水对工程的作用。勘察单位应根据场地的水文气象资料和水文地质条件，结合工程在建设和使用期间环境条件的变化，科学合理的分析预测地下水的变化趋势及对工程的影响，得出明确的结论。

- 临近山坡的带地下车库的建筑物抗浮水位应如何提供？（①野外勘测时地下水位较高，但地下车库存在疏水的通道及条件；②还有就是勘察时未揭露到地下水，这时抗浮水位如何提供？）（青岛海西）

第一个问题：设计单位采用什么措施降低地下水位，其措施是否合适、效果如何，我们勘察时无法掌握，因此做为勘察报告应按最高水位提供抗浮水位。

第二个问题，见上第24问。

- 需要设置抗浮锚杆的地下建筑物锚杆参数应根据哪本规范来提供？因为《锚杆规范》与《基坑支护规范》里面的参数相差较大。（青岛海西）

按照《高层建筑岩土工程勘察标准》的有关规定，应按《基坑支护规范》提供相关设计参数。

- 高层建筑岩土工程勘察标准（JGJ72-2017）8.6.2条规定抗浮设防水位对于城市中低洼地区应根据特大暴雨期间街道被淹的情况确定，然而对于许多老城区由于地下水的开采，地下水位埋深很深，但由于排水系统原因只要暴雨基本街道都积水深度超过0.5米，这种临时地表水水位对正在施工中的地下工程多次造成底板变形破坏，但对采取止水措施的工程影响不大，这种情况如何确定抗浮水位？丘陵或山区地下水位埋深随地形变化而变化，是否需要依据整平地面标高按单体或分区提供地下水位埋深？（临沂建苑）

按高层建筑岩土工程勘察标准（JGJ72-2017）8.6.2条的规定提供抗浮水位。在山区或丘陵地带可按单体或分区提供抗浮水位。抗浮水位埋深一般在勘察报告中不提。

- ①对建设场地较大且依山势斜坡地段建设的工程项目（或丘陵与冲洪积地貌单元交汇地段），地下室底标高呈梯度变化情况，场地有地下水和雨季有地表水，怎么考虑地下室抗浮设防水位标高合适（按各个拟建物地下室单独、分段提还是综合考虑，高差较大地势最低段提多少合适）？

可按各个拟建物地下室单独、分段提供抗浮水位。抗浮水位的高低应综合考虑分析，若地表水（包括雨水）渗漏到地面下对地下结构产生作用，应考虑地表水在建筑物周边所形成的高水位。高差较大的地势地段，应考虑最低段所能形成的最高水位，对地下径流不畅，在地势较高地段可能形成地下水的，应根据地势和水文地质条件分段提供。

②、建设场地与海、河、水库区有水力联系情况，且周边还有丘陵山区可能排泄地表水或雨季等因素下，地下室抗浮设防水位怎样提合适？

对海应考虑潮汐对地下水位的影响，可按最高潮水位对应的地下水位；对河、水库，应搜集其50年或100年一遇的设防洪水位，根据拟建工程的使用年限，合理确定抗浮水位。

③液化判别地下水位是否应与抗浮设防水位一致？还是区分开来。（威海）

液化判别所用地下水位与抗浮设防水位不是一回事，可以不一致。应分别确定。

- 在同一区域的抗浮设防水位是否要统一？（济宁）

主要是根据场地的水文地质条件，若场地不大，地下水位平缓，可统一。若场地水文地质条件复杂、地形起伏较大或场地面积较大，水位高差较大，可细化分区提供。

- 风化岩地区、坡地地貌，钻孔内未揭露地下水或地下水位低于地下车库底板，当地下车库一部分在地上、一部分在地下时，抗浮水位如何确定？（日照）

按地下车库周边地表可能形成最高积水的高度确定。

- 如何审查抗浮设防水位？（潍坊）

在已掌握资料的基础上，结合场地环境条件和发展规划，合理预测地下水位的变化趋势。审查时主要看勘察单位提供的抗浮设防水位是否依据充分，对建设工程是否存在安全隐患。

- 抗浮水位应该怎样审查？是否按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版）第7章进行。有的勘察报告提供的抗浮水位依据不足。（山东建勘）

是按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版）第7章进行。若勘察文件提供的抗浮水位依据不足，审查时让其补充完善。

- 根据最新的高层建筑岩土工程勘察标准，抗浮设防水位宜取地下室自施工期间到全使用寿命期间可能遇到的最高水位，潍坊市寿光部分地区，由于蔬菜大棚的覆盖，及地下水的常年开采，地下水位很难达到历史最高水位，这种情况下其抗浮设防水位的确定可否低于历史最高水位？（潍坊滨海）

在经科学研究和依据充分的基础上，可根据地下水位的最大上升幅度，合理确定抗浮水位，该水位可低于历史期最高水位。

地震效应

- 抗震地段划分是按勘察项目划分还是按具体建筑物划分合适？（烟台联建）

若场地比较均一，变化不大，按勘察项目场地划分；若场地条件比较复杂，应分区、分段或分建筑物划分。

- 一栋建筑物或一个场地内，按勘探孔判别场地类别时，既有Ⅰ类又有Ⅱ类，如何确定场地类别？覆盖层厚度是按大多数、最不利还是平均值考虑？（青岛海西）

若是在一栋建筑范围内，能分段划分就分段划分，不能分区或分段划分的，宜按最不利提供。

- 抗震地段划分时，《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第4.1.1条规定，存在软弱土时应判别为不利地段，此处的软弱土是指地基20米深度范围内等效剪切波速小于150m/s，还是只针对地基内的某一土层剪切波速小于150m/s；如只针对某一层土，对土层的厚度是否有限定？（东营）

软弱土建议按GB5011-2010(2016版）第4.2.1条的规定确定。其厚度规范没有规定，建议勘察单位应分析其分布范围和对地震作用的影响。若厚度大于1.50米的软弱土分布范围较大，可定为抗震不利地段。

- 拟建建筑物的抗震设防类别是否由勘察单位根据相关标准进行划分，还是在勘察任务委托书中由设计单位明确？（东营）

应在勘察任务委托书中由设计单位明确。

- 地下水位以下的素填土以粉土为主时，是否应强制勘察单位进行液化判别？（东营）

需判定。

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）4.1.1条对建筑抗震地段划分内容：如果场区地震峰值地震加速度为0.20g，距离发震断裂大于5000米，地层主要为粘性土及砂土，均匀分布，覆盖层厚度大于50米，场地地基土等效剪切波速vse大于250m/s，中硬场地土，是否可定为对建筑抗震有利地段？如果场区地震峰值地震加速度为0.30g，距离发震断裂大于1000米，地层主要为风化岩石，均匀分布，覆盖层厚度小于3米，场地地基土主要为岩石，是否可定为对建筑抗震有利地段？（临沂建苑）

按GB5011-2010(2016版）第4.1.1条的规定确定。

- 根据勘察期间波速测试结果场地土为中软土，场区覆盖层厚度2-2.5m，因此，判定建筑场地类别I1类，后期部分地段因整平抬高地面，造成部分地段覆盖层厚度大于3m，建筑场地类别是否需按Ⅱ类划分？如果一个场区多栋建筑，中软场地土，多数钻孔覆盖层厚度小于3m，仅个别楼座出现覆盖层厚度大于3m情况，是否按不利组合考虑整个建筑场地类别按Ⅱ类划分？还是仅个别楼座出现覆盖层厚度大于3m情况按Ⅱ类划分？（临沂建苑）

建议按勘察时的实际地形和覆盖层的土质条件确定；建议按分区、分段或分建筑物划分。

- 根据鲁震发【2016】25号文要求“学校、幼儿园、医院等人员密集场所的建设工程，应当在新区划图或者地震小区划结果的基础上提高一档确定抗震设防要求”。

《山东省建设工程抗震设防条例》（第213号）文第十四条规定“新建、改建或者扩建学校、幼儿园、医院、养老院等建设工程,其抗震设防要求应当在国家地震动参数区划图、地震小区划图、地震安全性评价结果的基础上提高一档确定，具体办法由省人民政府制定”。

问题：

（1）其中“学校”是指所有学校工程还是仅针对重点设防类的未成年人学校和中小学校。

是指未成年人学校和中小学校。

（2）“提高一档确定抗震设防要求”，对地基砂土液化判定是否要提高一档。

目前还没有明确规定，建议在液化评价时，两种情况都进行判定，在结论时要说明判定的条件和结论。

（3）根据《建筑抗震设计规范》12.2.9-3条（强条）“隔震建筑地基基础的抗震验算和地基处理仍按本地区抗震烈度进行，甲、乙类建筑的抗液化措施应按提高一个液化等级确定，直至全部消除液化沉陷”。

对于学校和医院工程，判定地基砂土液化若提高一档执行，抗液化措施是否还要提高一个等级，执行本条与鲁震发【2016】25号文规定如何协调处理。

（4）轻微或中等液化砂层若选作持力层，如何分析液化影响及危害程度；承载力深宽修正系数如何取值；（临沂、日照、淄博）

主要是根据拟建工程的重要性和液化层的分布和性质，结合液化点的分布和统计结果，综合研究分析。承载力深宽修正按《建筑地基基础设计规范》的规定取值。

- 学校、幼儿园、医院，结构上提高一度设防，勘察如何执行？（济宁）

勘察按满足对应抗震设防要求的地震效应评价的工作深度。

- 没有区域地质资料，覆盖层厚度远大于钻孔深度，为确定覆盖层厚度，是否要布置验证覆盖层厚度的钻孔？（济宁）

要布置。

- 抗震设防烈度为7度的地区，一层的厂房高9米，为确定场地土的液化评价，是否布置20米的钻孔？（济宁）

按《建筑抗震设计规范》第4.3.3条的有关规定执行。

- 《建筑抗震设计规范》第4.1.4条规定“覆盖层厚度一般情况下，应按地面至剪切波速大于500m/s且其下卧各层岩土的剪切波速均不小于500m/s的土层顶面的距离确定”。

问题：

（1）在丘陵和山区的建筑场地，基岩埋深较浅，覆盖层厚度变化3-5米情况下，同一个场地可能表现为不同的场地类别，是否可分区或按建筑物划分场地类别。

应分区、分段划分。

（2）拟建场地按自然地坪勘察可能为Ⅰ类场地，若整平后勘察可能为Ⅱ场地，整平标高或提高或降低变化较大，导致覆盖层厚度的变化，覆盖层厚度是按自然地坪还是按整平标高控制来判定场地类别；如按场地概念要求从区域上考虑，如何进行评价。（临沂、山建大）

按勘察时的场地条件来划分确定。

- 液化判别时，如果水位较高，局部会高于地面，那么埋深值取零还是取负值？（烟台）

取零。

- 对于海陆交互处有土混砂的软土层，液化判别时如何考虑其中的粘粒含量？（烟台）

既然是砂，就不考虑粘粒含量。若是土混砂，就不用判定液化。

- 现在莱阳、海阳等地区，抗震设防提到7度，对于抗震设防为乙类的建筑，结构设计时是否还应提高一级考虑？（烟台）

不需要。

- 《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72-2017第8.1.6条规定，抗震设防烈度为7度～9度地区，应采用多种方法综合判定饱和砂土和粉土（不含黄土）地震液化的可能性，并提出措施建议，其多种方法综合判定如何理解和把握？

个人理解：GB50021-2001（2009年版）第5.7.6条“液化判别宜采用多种方法，综合判定液化可能性和液化等级。”故JGJ/T72-2017第8.1.6条其多种方法亦应理解为进一步液化判别时采用多种方法。山东省工程建设标准《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/5052-2015进一步液化判别时列举了标准贯入试验法、静力触探试验法进一步液化判别两种方法，且山东黄河冲洪积地貌单元地层均适用两种原位测试方法，其它液化判别方法无成熟经验，不应采用。据此，山东黄河冲洪积地貌单元高层建筑岩土工程勘察时，应按多种方法进行液化判别布置勘察工作量，达到采用多种方法进行液化判别的要求。

目前把握作法：高层建筑岩土工程勘察应根据工程计算分析的需要和设计要求，针对性地选择适宜本场地岩土工程条件的原位测试方法，采用单一的标准贯入试验及取样勘探手段亦可满足规范要求，故对此，不能硬性执行JGJ/T72-2017第8.1.6条要求，若静力触探勘探点深度及数量能够满足地震液化判别深度要求，可对其提出建议按照静力触探法进行液化判别作为标准贯入试验法液化判别的一种补充，综合判定。（滨州）

可以

基坑问题

- 项目采用天然地基，基槽开挖深度小于3米，周边也没什么已有建筑物，报告评价中是否需要专门进行基坑评价?  （烟台联建）

需要有基坑开挖支护及对环境影响的评价内容。

- 推荐基坑设计所需的岩土参数时，土的抗剪强度参数类型是否需严格执行《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012第3.1.14条的规定？（东营）

一般情况下是格执行《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012第3.1.14条的规定。

- 上部填土较厚时的基坑参数如何取？是直接按试验数据还是要参考经验？（济宁）

有条件的尽量做现场剪切试验确定。一般情况下可参照土工试验指标和原位测试指标，结合土性和工程经验综合确定。

- 基坑支护设计中，土层的抗剪强度指标的采用，不同规范有不同的规定，有的勘察单位做的不固结不排水剪指标比快剪指标大得多，那么采用哪一种指标比较合适？（济宁）

基坑支护设计时具体采用哪种试验指标由设计者定，但勘察报告中应分别提出并注明试验条件。

- 基坑工程评价时，砂层的粘聚力如何取值？（日照）

理论上讲纯砂层的粘聚力为零，但实际地层中很少是纯净的砂层，都或多或少的混有粘性土，因此具有一定的粘聚力。在基坑工程评价时，砂层粘聚力的取值由勘察单位根据工程经验确定。

- 提供基坑支护设计参数时，对密实的砂、风化岩只建议综合内摩擦角是否合理？可否适当建议c值？（潍坊）

严格的讲只建议内摩擦角不合理，不符合工程实际，但在具体工作中又无法确定，只好提供综合内摩擦角。有工程经验的可以建议c值。

- 《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）4.5.7 “抗剪强度试验除常规的快剪及固结快剪外，尚应进行三轴固结不排水剪及三轴不固结不排水剪”，是否直剪及三轴剪都要进行？（淄博）

直剪及三轴剪都要做，特别是以粘性土为天然地基的工程。

地基与基础

- 场地稳定性及适宜性评价内容与场地不良地质作用评价的区别。（烟台联建）

场地及场地附近有无不良地质作用是在搜集资料、地质调查、勘探等一系列工作的基础上，通过分析判断得出的结论。根据不良地质作用的规模、发育程度、发展趋势以及与建设场地的关系，综合分析其对场地和建设工程的危害程度，得出场地稳定性与适宜性的评价结论。不良地质作用评价结论是场地稳定性与适宜性评价结论的依据。

- 边坡挡墙勘察项目中，建设或设计单位初步有支挡结构形式，支护形式评价中是否需要提供其它适合本项目的边坡挡墙支护形式建议？（烟台联建）

做为勘察文件应该根据场地条件和工程设计条件，提出适合工程建设的不同设计方案建议。

- 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）在桩基工程的岩土评价时，未要求针对地基的均匀性进行评价，审查时如何把握，是否地基均匀性评价仅针对天然地基做要求？（东营）

不论什么基础方案对地基均匀性均要进行分析评价。

- 强风化花岗岩及强风化石灰岩做天然地基持力层时，风化程度不均匀，物理力学性质差异较大，地基不均匀性如何评价？（东营）

应根据压缩层的厚度、变形模量进行差异沉降分析。

- 强风化石灰岩做天然地基持力层时，取样及原位测试较为困难，地基承载力如何评价？（东营）

对一般工程，可根据工程经验确定；对重要工程用平板载荷试验确定。

- 根据《工业建筑防腐蚀设计规范》表4.9.5规定，在cl-介质作用的强腐蚀环境下，不应采用混凝土灌注桩桩型。但在威海等沿海区域（如填石填海、修桥梁、栈桥等）不能采用其他桩型的情况下必须采用混凝土灌注桩基础形式，对勘察报告提出采用该种桩型，应怎么审查处理？（威海）

勘察报告应明确场地地下水和土对该建筑材料的腐蚀等级（程度），提出防腐处理措施建议和注意事项。

- 《地基基础设计规范》第5.2.4条规定“基础埋置深度宜自室外地面标面标算起。在填方整平地区，可自填土地面标高算起，但填土在上部结构施工后完成时，应从天然地面标高算起”

承载力修正系数取值规定“粉砂、细砂（不包括很湿与饱和时的稍密状态）取2.0、3.0；中砂、粗砂、砾砂和碎石土取3.0、4.4”。

问题：

（1）粉细砂层或中粗砂密实度若为松散或稍密状态，深宽修正系数如何取值；对于粘性土含量较多的砂层（粘质砂土）修正系数如何取值。

原则上很湿与饱和状态下松散或稍密的粉细砂层不宜做持力层，若做持力层，其承载力修正建议参考稍密的粉土或不修正。其它修正系数按规范规定取值。

（2）填方整平场地承载力验算时，“上部结构施工完成时”该如何理解，先整平和后整平基础埋深控制的条件如何把握；如做完基础后回填整平，持力层和下卧层承载力修正埋深按自然平还是按整平考虑，填土按超载考虑还是直接修正等等。

上部结构施工完成是指主体结构施工完成；先整平，基础埋深自整平地面标高算，后整平基础埋深按自然地坪算。具体可按《建筑岩土工程勘察设计规范》第8.2.3条执行。

（3）主楼带地下室的筏板基础，周边有地下车库，下卧层验算时土重Pc、埋深d等参数如何取值。（临沂）

具体可按《建筑岩土工程勘察设计规范》第8.2.3条执行。

- 《地基处理规范》第7.7.2条规定“水泥粉煤灰桩（现通常采用的素混凝土桩长镙旋泵送混凝土施工工艺），应选择承载力和压缩模量相对较高的土层为桩端持力层”。“采用非挤土成桩工艺和部分挤土成桩工艺，桩间距宜为（3-5）倍的桩径”。

《复合地基技术规范》(GB/T50783-2012)第14.1.3条规定“刚性桩复合地基中的刚性桩应采用摩擦桩”；条文说明指出“对端承载桩进行限制”;“桩距应根据基础型式、复合地基承载力、土性、施工工艺、周边环境条件等确定，对挤土桩，桩间距不小于3倍桩径”。

问题：

（1）刚性桩复合地基（CFG桩或半刚性搅拌桩），最短桩长如何控制；桩间距小于3倍桩径或至2倍时是否可行，对短桩小间距按复合地基原理计算评价是否合理。

设计上没有什么最短桩长，只要反力指标大于设计指标就可以了。至于桩间距的大小主要是根据岩土的性质条件和当地工程经验确定，桩间距太小，容易形成群桩效应，影响摩阻力和端阻力的充分发挥；对短桩小间距可按复合地基原理评价，不过其复合地基承载力应由试验确定，初步设计估算时，其摩阻力和端阻力的取值应适当折减。

（2）桩端为压缩低的碎块状强风化岩，无法全断面进入持力层，如何取端阻验算；桩端至中风化岩层的复合地基是否符合规范要求，如何分析评价可行性。

桩端没有全断面进入持力层，端阻力只有通过试验取值；桩端以中风化岩做持力层，对超长桩考虑其桩身压缩变形量较大，可参照复合地基评价；对短桩（不考虑桩身压缩变形）其桩身压缩变形很小，建议按桩基评价。

（3）复合地基承载力初步设计估算时，桩间土承载力fsk值对多层土取承载力低的层位还是取厚度加权；端阻参数参照《桩基规范》按泥浆护壁还干作业工艺提供。

桩间土承载力按持力层的地层取值。设计参数的取值按《建筑地基处理技术规范》的规定取值。

（4）岩石埋深较浅，灌注桩基础最短桩长如何确定，在规范中没有明确定义。（临沂）

设计上没有什么最短桩长，只要反力指标大于设计指标就可以了。

- 无地下水对桩基设计和施工的影响。（同圆）

若地下水对桩基施工有影响，应进行分析评价。

- 结论和建议部分容易遗漏的内容。（同圆）

要求其补充完善。

- 残积土、全风化岩、强风化岩的承载力如何确定？（潍坊）

可按照按《建筑岩土工程勘察设计规范》的有关规定确定，必要时可由平板载荷试验确定。

- 甲级建筑物勘察是否必须提供载荷试验报告？（潍坊）

对采用天然地基的甲基建筑物应提供载荷试验报告。

- 当载荷试验确定的承载力特征值与通过标贯、土工试验确定的承载力特征值相差过大时，审查时如何把握？（潍坊）

以载荷试验为准。

- 《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/5052-2015第8.3.2-5条：“当建筑物设有地下室且埋置深度较深时，应考虑基坑开挖后，地基土回弹再压缩引起的沉降”。埋置深度具体多深才需要考虑地基土回弹再压缩引起的沉降？（潍坊）

一般对挖深超过5米的基坑，应提供地基土的回弹模量和回弹再压缩模量。

- 地基稳定性评价应该审查什么内容？是否按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5章进行。（山东建勘）

地基稳定性主要是从地基土的分布、均匀性、强度、变形以及滑移等几方面进行分析评价。审查主要是看其分析评价的内容是否齐全、依据是否充分可靠，结论是否准确。

- 场地稳定性评价应该审查什么内容？是否按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版）第5章进行。有的勘察报告执行《城市规划工程地质勘察规范》CJJ57-2012（山东建勘）

场地稳定性主要是从与拟建场地有关的主要断裂的性质、走向、产状和不良地质作用及地质环境等因素对场地的影响的综合分析评价。审查主要是看其分析评价的内容是否齐全、依据是否充分可靠，结论是否准确。

- 天然地基不能满足承载力要求，需要地基处理。根据《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012第3.0.5条2款按地基变形设计或应作变形验算且需进行地基处理的建筑物应对处理的地基进行变形验算。根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第3.0.2条2款建筑地基基础设计等级为甲、乙级均进行地基变形设计。是否在审图时需要地基处理的地基，地基基础设计等级最低定为乙级。（莱芜）

可以这样掌握。

- 关于上部填土厚度较大，为欠固结土，根据GB50021-2001（2009年版）第4.9.8条第3款要求，应分析桩侧产生负摩阻力的可能性及其对桩基承载力的影响，并提供负摩阻力系数和减少负摩阻力措施的建议。JGJ94-2008第5.4.3条第1款，对于摩擦型基桩可取桩身计算中性点以上侧阻力为零并按下式验算基桩承载力：Nk≤Ra。据此，是否可以理解为对于摩擦桩，勘察报告中只可说明上部填土的侧摩阻力取值为零，不用提供负摩阻力系数和减少负摩阻力措施的建议即可？

个人理解：对于摩擦桩中性点深度是一个动态变化的平衡点，摩擦型桩按中性点以上深度土层侧阻力特征值取值为零是一种简便的计算方法，验算基桩承载力能够满足设计要求。同时第5.4.3条第3款同时规定，当土层不均匀或建筑物对不均匀沉降较为敏感时，尚应将负摩阻力引起的下拉荷载计入附加荷载验算桩基沉降。故勘察报告中，即使是摩擦桩，亦应提供负摩阻力系数，为桩基沉降计算考虑负摩阻力引起的下拉荷载提供计算依据。（滨州）

可以这样理解。

其他问题

- 建议勘察专业出一个全省统一尺度的技术审查指导文件。（济南质监站）

可依据《山东省施工图审查勘察审查大纲》（2008.12）。

- 土工试验室资质证章至今尚未换章，审查如何把握？鲁建设字［1999］27号文是否被清理，不执行了？（滕州新科）

若是勘察单位自己的试验室做的土工试验，勘察报告上盖其资质章就可以了；若是外委的试验室，其试验报告上应加盖试验单位的勘察资质证章。

- 如果一个勘察报告第一次审查为不合格，第二次送审的报告是一本全新的勘察报告，把第一次报告中的内容根据审查情况全部更新，作为审图单位这种报告应该是一审还是二审呢？（菏泽建研）

如果单纯是内容调整和修改完善，应该是一审的继续，还是一审；如果是调整了勘察方案、补充了工作量、更换了勘察单位就是二审。

- 《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72-2017为推荐性标准，高层建筑的勘察报告审查时，是否必须严格执行该标准中的相关条文？（东营）

如果委托书上要求勘察单位执行《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72-2017，审查时就必须按照该标准执行，否则可参照本标准执行。

- 高层建筑岩土工程勘察标准（JGJ/T72-2017）3.0.2条勘察等级划分乙级为地质条件中等复杂条件下的30层以下或低于100米的综合性及公共性建筑，是不是具备乙级勘察资质的勘察单位也可以承接简单地质条件场区的20-30层的高层建筑岩土工程勘察项目？原工程地质勘察乙级资质承包范围为具有岩土工程勘察专业乙级资质的一般可承揽20层及其以下建筑项目的岩土工程勘察业务是否必须执行。（临沂建苑）

勘察等级划分标准和勘察资质等级划分标准不对应，对勘察单位承揽任务的范围应执行勘察资质等级划分标准中的规定。

- 野外原始记录、土工试验原始资料如何审查？若只是对有关签字、回次、记录内容进行审查有无意义？（山建大）

按《山东省施工图审查勘察审查大纲》（2008.12）的有关规定审查。

- 野外记录能否按照《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87-2012附录H钻孔现场记录表式统一要求？（山建大）

我省有统一要求，详见《山东省岩土工程勘察文件编制标准》（DBK14-S3-2002）。

- 勘察报告的责任人签字包括图纸、图表吗？只在报告书扉页签字而附图附表打印是否可以？现各图审机构要求不一。（山建大）

报告书扉页责任人签字应是机打加手签，图表、附件应是手签或机打加手签。

- 对于特殊地质情况（如煤矿采空区）如何要求的问题。主要是需要甲方提供哪些资料，建设规模有谁来确定，需要建设方提供哪些资料（除地质报告，地质灾害评价报告还要什么），是否要做专门的采空区岩土工程勘察报告。(莱芜)

建设单位应提供满足勘察技术要求的相关资料，如岩土工程勘察委托书、地形图、平面图等；建设规模有划分标准，可依据相关规定确定；对于仅一般勘察不能查清的特殊地质情况，需做专门的岩土工程勘察工作，提供专题报告。

- 岩溶地基采用注浆处理，处理完后如何验收，是否要勘察单位重新评价。（莱芜）

根据处理目的的要求，制定针对性的验收方案，如，根据估算岩溶的规模，核实注浆量，注水法、声波法、孔内照相等。若有法定部门出具达到设计要求的合格报告，就不需要勘察单位重新评价。

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中明确要求“勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。”对此勘察报告中对危险性较大的分部分项工程的风险分析评价做出如下要求是否合适？

强调内容：危险性较大的分部分项工程勘察文件工程风险分析应有下列内容，第一，首先应明确从勘察角度考虑工程中是否存在危险性较大的分部分项工程；第二，对工程风险进行分析，明确地质条件、周边环境条件或工程施工可能对工程及周边环境产生的不利影响或风险；第三，对危险性较大的分部分项工程按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及有关问题的通知，提出建议性的要求。（滨州）

市政勘察

- 市政工程中的管道工程勘察，在场地类别划分时，根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003第4.1.2条及4.1.3条规定，仅厂站内的小型附属建(构)筑物或埋地管道，当无实测剪切波速或实测数量不足时，土层的剪切波速可进行估算。对地下管道不应少于控制性钻孔的1／2，管道工程一般较长，勘探孔数量多且无标准规定控制性钻孔的数量，审查时，土层剪切波速测试数量如何把握？（东营）

每个地质单元不应少于3个，在过河、过路处适当布置。

图表及附件

- 勘察报告剖面图和钻孔柱状图上标准贯入试验成果N值，按现行规范是标注实测值还是修正值合理？还是标注两种情况均可？（威海）

一般是修正后N值。